1.01	Stahlbeton-Auffangwanne für Straßenfahrzeuge

im Bereich der Be- und Entladung,

entsprechend unserer algemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung des deutschen Instituts für

Bautechnik Berlin, Zulassungsnummer: Z-74.3-35

Typ: L 800

Lichte Abmessungen:

Länge:	800 cm

Breite:	400 cm

Höhe:	39 cm

Gewicht: 	ca. 27.200 kg

Beanspruchungsstufen: gering/mittel/hoch

Expositionsklassen: XC4, XD3, XS3, XF4 und WA

Betongüte:	C 45/55 LP FDE

Statisch bemessen und bewehrt

nach der DIN 1045-2:2001-07 für

luftbereifte Straßenfahrzeuge bis LKW

nach DIN FB 101(SLW 60)

unter der Voraussetzung einer vollflächigen

Lagerung auf einem gut tragfähigen und setzungs-

unempfindlichen Untergrund(EV2 = 120 MN/m2)

Rissbreitenbeschränkung ≤ 0,1 mm

Umlaufende Aufkantung, Höhe: 4 cm

schalungsglatte Sichtbetonoberfläche,

Quergefälle mit Ablaufrinne,

inkl. Gitterrostabdeckung SLW 60, feuerverzinkt

Ablauf DN 100, Edelstahl/PE-HD-Rohr

_____ Stück	_______ €	__________ €

Zulagepositionen (optional)

Zulage zu Pos. 1.01

Kunststoffmodifizierter Beton, Fabrikat "b+f Dorsten",

hergestellt unter Verwendung von Mowilith LDM 6880

Europäische technische Zulassungs-Nr. ETA -10/0374

Bei dem Einsatz des o.g. Zusatzstoffes wird ein

FD Beton nach Daf Stb-Richtlinie erstellt.

Betongüte C 45/55

Der erstellende Betrieb muß gem. § 19 I Wasserhaushaltsgesetz

als Fachbetrieb überprüft und annerkannt sein.

_____ Stück	_______ €	__________ €

Zulage Kugelhahn

DN 100/PN 10

Werkstoff:

- Gehäuse 1.4408

- Dichtungen: PTFE

- Kugel 1.4408

- Kugeldichtung: PRTFE

- Schaltwelle: 1.4401

inkl. Formumbau und Montage des Kugelhahns

_____ Stück	_______ €	__________ €

Montage von

auf ein bauseitig erstelltem Feinplanum, lage-, höhen-

und fluchtgerecht montieren,

incl. Gestellung eines 120 to Telekrans

mit einer max. Ausladung von 10,0 m

zur Entladung vom Lkw und zur Montage.

Verfugungsarbeiten sind nicht Bestandteil des Angebotes.

Montagedauer:

Die Montage erfolgt an        Arbeitstag, hierfür muss

der Montageplatz entsprechend vorbereitet sein.

_____ Stück	_______ €	__________ €

Montagevoraussetzungen / Montagehinweise:

Die Baustelle muss mit schwerer, straßengebundener Transport und Krantechnik erreichbar und befahrbar sein. Eventuell notwendig werdende Sicherungszusatzmaßnahmen, wie z.B. Straßensprerrungen oder Freischaltungen liegen nicht in unserem Verantwortungsbereich und sind in den vorgenannten Preisen nicht enthalten. Der Kranstellplatz ist entsprechend des Kranbetreibers bauseitig herzurichten.

Die Ausführung bedarf vorab einer Besichtigung und Überprüfung auf die Durchführbarkeit durch den Kranbetreiber. Sollte eine größere Auslage des Kranes nötig sein, so würde für den entsprechenden Kran Mehrkosten nach Aufwand anfallen.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Oberflächenverfärbungen und Oberflächenschädigungen entstehen können, besonders bei regelmäßiger bzw. ständiger Einwirkung von betonkorrosiven Medien. Wir empfehlen in einem solchen Fall an besonders exponierten Bereichen zusätzlich Schmutzmaßnahmen einzuleiten, wie z.B. geeignete Unterstellgefäße, etc.

Bei mittel/stark betonangreifenden Medien empfehlen wir, eine entsprechende Beschichtung gegen das Medieum aufbringen zu lassen. Nach Nennung des Mediums und der Konzentration, können wir Ihnen auf Wunsch diese Beschichtung anbieten. (DIBt-Zulassung Z-74.3-36, z.B. Absatz 5 „Bestimmungen für Nutzung, Unterhaltung und Wartung“ – Pflichten des Betreibers).

Bei der Verwendung von Mowilith LDM 6880 wird die Auffangwanne in Anlehnung an die Zulassung des DIBt hergestellt.

Lieferhinweise:

Die Auffangwanne wird hochkant im Innenlader angeliefert. Sollte eine Anlieferung hochkant nicht möglich sein, werden entsprechende Mehrkosten für eine flachliegenden Transport in Rechnung gestellt.

Position 1.01 ist incl. Genehmigung und Eigenbegleitung (BF-3 Begleitung) und excl.

Polizeibegleitung und verkehrsführende Maßnahmen. Diese werden nach Erfordernis und Aufwand berechnet.

Das erforderliche Aushebe- / Montagegeschirr stellen wir gegen Berechnung zur Verfügung. Bei frachtfreier Rücklierung der Ausheber erfolgt eine Gutschrift in Höhe von 100% des berechneten Ausheberpreises. Die Berechnung des Aushebegeschirres erfolgt gesondert.

Für die Montage der Auffangwanne beachten Sie die DIBt-Zulassung: Z-74.3-36 und die entsprechende Verlegerichtlinie, diese finden Sie auch bei uns auf der Internetseite:

www.gm-muenster.de.

Angebotsumme (netto):		__________ €